高州市城乡集中供水项目EPC+O设备参数表

- 水厂设备

（一）工艺设备

（1）总图设备

| 编号 | 名 称 | 规 格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | D1220X12 | Q235B | m | 64 |  |
| 2 | DN1200阀门井 |  | 钢混 | 座 | 1 | 含蝶阀、法兰、防水套管、复合钢盖板等，详阀门井工艺图 |
| 3 | DN1200流量计井 |  | 钢混 | 座 | 1 | 含电磁流量计、法兰、防水套管、复合钢盖板等，详流量计井工艺图，详流量计井工艺图 |
| 4 | 高量程浊度分析仪 |  |  | 个 | 1 | 进水总管，计入自控 |
| 5 | 电导率分析仪 |  |  | 个 | 1 | 进水总管，计入自控 |
| 6 | 叶绿素分析仪 |  |  | 个 | 1 | 进水总管，计入自控 |
| 7 | 溶解氧/耗氧量析仪 |  |  | 个 | 1 | 进水总管，计入自控 |
| 8 | 余氯测定分析仪 |  |  |  | 2 |  |
| 9 | DN1200阀门井 |  | 钢混 | 座 | 1 | 含蝶阀、法兰、防水套管、复合钢盖板等 |
| 10 | DN1200流量计井 |  | 钢混 | 座 | 1 | 含电磁流量计、潜水泵、法兰、防水套管、复合钢盖板等 |

2）配水格栅混合池

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镶铜铸铁附壁闸门 | BxH=1.5mx1m，304闸板 | 台 | 2 | 国产一线 |
| 2 | 手电两用启闭机 | 5.0t 蜗杆传动，P=1.5kW，IP67以上,智能型 | 台 | 2 | 进口 |
| 3 | 推进式混合搅拌机 | D=1000m,P=11kW，桨叶、轴材质为不锈钢316 | 台 | 2 | 变频国产一线 |
| 4 | 回转式格栅除污机 | 渠道宽度2.4m,渠道深度2.5m,栅隙3mm 安装角度70°，机架304材质，耙齿尼龙（P＝100mm） | 台 | 2 | 国产一线 |

（3）网格絮凝沉淀清水叠合池

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动法兰蝶阀 | DN800 PN=1.0MPa | 台 | 2 | 合资 |
| 2 | 液动快开排泥阀 | DN200 PN=1.0MPa | 台 | 40 | 合资 |
| 3 | 手动软密封闸阀 | DN200 PN=1.0MPa | 台 | 40 | 合资 |
| 4 | 双法兰松套伸缩接头 | DN800 PN=1.0MPa | 台 | 8 | 合资 |
| 5 | 虹吸式排泥车 | SN=16.4m,N=0.55+5.5kW，水下304 | 台 | 2 | 国产一线 |
| 6 | 手动法兰蝶阀 | DN400 PN=1.0MPa | 台 | 8 | 合资 |
| 7 | 手动法兰蝶阀 | DN400 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 合资 |
| 8 | 手动法兰蝶阀 | DN600 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 合资 |
| 9 | 手动法兰蝶阀 | DN800 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 合资 |
| 10 | 双法兰松套伸缩接头 | DN600 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 合资 |
| 11 | 双法兰松套伸缩接头 | DN800 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 合资 |
| 12 | 潜水排污泵 | Q=150m3//h,H=10m,N=7.5kW | 台 | 1 | 进口 |
| 13 | 超声波液位计 |  | 台 | 3 | 进口 |
| 14 | 手电两用插板闸 | BxH=1.1x1.0m,渠深1.2m N=1.1kW，执行机构IP67以上,智能型 | 台 | 1 | 闸国产一线 执行机构进口 |

（4）V型滤池

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动插板阀 | BXH=600X500 ，304闸板 | 台 | 8 | 滤池进水阀 闸国产一线 执行机构进口 |
| 2 | 气动法兰式蝶阀 | DN600 PN=1.0MPa，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 8 | 滤池水冲阀门,含执行机构 阀门合资 执行机构进口 |
| 3 | 气动法兰式蝶阀(调节阀） | DN350 PN=1.0MPa 带定位仪，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 8 | 滤池出水阀门,含执行机构 阀门合资 执行机构进口 |
| 4 | 气动法兰式蝶阀 | DN300 PN=1.0MPa，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 8 | 滤池放空及初滤水排放,含执行机构 阀门合资 执行机构进口 |
| 5 | 气动法兰式蝶阀 | DN350 PN=1.0MPa，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 8 | 滤池气冲阀门,含执行机构 阀门合资 执行机构进口 |
| 6 | 电磁阀 | DN50 PN=1.0MPa | 台 | 8 | 滤池排气阀 |
| 7 | 气动法兰式蝶阀 | DN700 PN=1.0MPa，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 8 | 滤池排污阀门,含执行机构 阀门合资 执行机构进口 |
| 8 | 双法兰限位伸缩接头 | DN600 PN=1.0MPa | 个 | 8 | 合资 |
| 9 | 双法兰限位伸缩接头 | DN350 PN=1.0MPa | 个 | 22 | 合资 |
| 10 | 超声波液位计 | 0~5m | 套 | 8 | 计入自控,每格滤池1台 进口 |
| 11 | 浊度计 | 0~5NTU，IP65以上 | 套 | 8 | 计入自控,每格滤池1台 进口 |

（5）反冲洗泵房

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵组 | Q=1150m3//h H=9.0m N=55kW，QT400泵壳，ZG07Cr19Ni9叶轮，泵头效率≥82%，IE3电机 | 台 | 3 | 2用1备 进口 |
| 2 | 罗茨鼓风机 | Q=80.6m3//min P=39kPa N=75kW | 台 | 2 | 变频控制，带联、成组型，带隔音罩，1用1备 合资 |
| 3 | 气动法兰式蝶阀 | DN500 PN=1.0MPa，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 3 | 水泵出水管 阀门合资 执行机构进口 |
| 4 | 气动法兰式蝶阀 | DN300 PN=1.0MPa，气缸上需包含开关限位螺栓，以便对阀门开度进行2度的调节，ENAW6063铝合金缸体 | 台 | 3 | 风机出水管 阀门合资 执行机构进口 |
| 5 | 手动法兰式蝶阀 | DN600 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 水泵进水管 合资 |
| 6 | 手动法兰式蝶阀 | DN500 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 水泵出水管 合资 |
| 7 | 双法兰松套传力接头 | DN500 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 水泵出水管 合资 |
| 8 | 双法兰松套传力接头 | DN300 PN=1.0MPa | 台 | 3 | 风机出气管 合资 |
| 9 | 涡旋式空气压缩机 | Q=0.4m3//min P=9.75bar N=3.7kW | 台 | 2 | 内置冷冻式干燥机,压力露点: 3°C。1用1备 |
| 10 | 储气罐 | V=1m3/,PN=1.6MPa | 个 | 1 |  |
| 11 | LX型电动单梁悬挂起重机 | G=3t Lk=5.6m N=4.5+2x0.4kW | 台 | 1 | 国产一线 |
| 12 | 潜水排污泵 | Q=10m3//h H=7m N=0.75kW | 台 | 1 | 进口 |
| 13 | 立式恒压切线消防泵 | Q=15L/s H=40m N=11kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 14 | 立式消防给水稳压装置 | 单泵Q=1.5L/s H=30m N=1.1kW 气压罐SQL800x0.6 | 套 | 1 | 包括两台稳压泵，一个气压罐，稳压泵1用1备 |
| 15 | 箱泵一体化变频调速给水设备 | Q=2m3//h H=17m N=0.37kW | 套 | 1 | 带2立方不锈钢水箱一座 合资 |

（6）排水池

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | Q=190m3//h,H=13m,N=15kW | 套 | 4 | 2用2备，沉淀池放空时4用，自动耦合安装 进口 |
| 2 | 潜水搅拌机 | 转速：950r/min,叶轮尺寸=400mm，N=4kW，316叶轮， | 套 | 6 | 附起吊架、支座 进口 |
| 3 | 附壁式闸门 | BxH=1mx1m，304闸板 | 套 | 1 | 配手动螺杆启闭机 国产一线 |
| 4 | 双法兰手动蝶阀 | DN800 PN 1.0MPa | 台 | 2 | 安装于进水管，附支墩 合资 |
| 5 | 双法兰电动蝶阀 | DN250 PN 1.0MPa ,N=0.18kW，执行机构IP67以上,智能型 | 台 | 6 | 安装于泵出水管，附支墩 阀门合资 执行机构进口 |
| 6 | 橡胶瓣逆止阀 | DN250 PN 1.0MPa | 台 | 6 | 安装于泵出水管，附支墩 合资 |
| 7 | 超声波液位计 | 范围：0~8m | 套 | 2 | 计入自控 |
| 8 | 压力变送器 | Y-100 0~1.0MPa | 套 | 1 | 计入自控 进口 |
| 9 | 潜水泵 | Q=25m3//h,H=14m,N=2.2kW | 套 | 1 | 安装于集水坑 进口 |
| 10 | 浮球液位计 | 范围：0~5m | 套 | 1 | 计入自控 |
| 11 | 软密封闸阀 | DN100,PN=1.0MPa | 台 | 1 | 合资 |
| 12 | 排气阀 | DN100,PN=1.0MPa | 台 | 1 | 合资 |
| 13 | 双法兰传力伸缩接头 | DN250 PN 1.0MPa | 个 | 6 | 合资 |
| 14 | 电动葫芦 | 起重量2t,N=3.0kW,H=12m | 套 | 1 | 配小车，排水排泥池共用 |

（7）排泥池

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | Q=30m3//h,H=10m,N=7.5kW | 套 | 4 | 2用2备，沉淀池放空时4用，自动耦合安装 进口 |
| 2 | 潜水搅拌机 | 转速：950r/min,叶轮尺寸=400mm，N=4kW | 套 | 8 | 附起吊架、支座 进口 |
| 3 | 附壁式闸门 | BxH=1mx1m，304闸板 | 套 | 1 | 配手动螺杆启闭机 |
| 4 | 双法兰手动蝶阀 | DN800 PN 1.0MPa | 台 | 2 | 安装于进水管 合资 |
| 5 | 双法兰电动蝶阀 | DN200 PN 1.0MPa ,N=0.18kW，执行机构IP67以上,智能型 | 台 | 4 | 安装于泵出水管 合资 |
| 6 | 橡胶瓣逆止阀 | DN200 PN 1.0MPa | 台 | 4 | 安装于泵出水管 合资 |
| 7 | 超声波液位计 | 范围：0~8m | 套 | 2 | 计入自控 进口 |
| 8 | 压力变送器 | Y-100 0~1.0MPa | 套 | 1 | 计入自控 进口 |
| 9 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200 PN 1.0MPa | 套 | 4 | 合资 |
| 10 | 浮球液位计 | 范围：0~5m | 套 | 1 | 计入自控 |
| 11 | 软密封闸阀 | DN100,PN=1.0MPa | 台 | 1 | 合资 |
| 12 | 排气阀 | DN100,PN=1.0MPa | 台 | 1 | 合资 |

（8）污泥浓缩池

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动浓缩机 | %%C10000 池深 4500 P=3kw，水下304 | 台 | 2 | 国产一线 |
| 2 | 导流筒 | %%C1000 | 台 | 2 | 设备配套 |
| 3 | 手动软密封闸阀 | DN150 PN1.0MPa | 台 | 5 | 合资 |
| 4 | 电动软密封闸阀 | DN150 PN1.0MPa，执行机构IP67以上,智能型 | 台 | 2 | 阀门合资 执行机构进口 |
| 5 | 污泥浓度计(浸入式) | 0~40g/L | 台 | 2 | 计入自控 进口 |
| 6 | 转子泵 | Q=4m3/h,H=2bar，N=5.5kW | 台 | 1 |  |

（9）脱水机房

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心脱心机 | Q=5~10m3//h,主电机22kW,辅电机7.5kW，转鼓及螺旋材质为：AISI321不锈钢，脱水泥饼含固率：≥25%，1米处的平均噪音将不超过80dB(A)，整机使用年限不少于 20 年 | 套 | 2 | 含PLC控制箱等配套附件,设备重量约1.8吨 进口 |
| 2 | 污泥进料转子泵 | Q=5~10m3/h，H=20m, N=3.0kW | 套 | 2 | 变频 |
| 3 | 污泥切割机 | Q=1-35m3//h, N=2.2kW | 套 | 2 | 进口 |
| 4 | 潜水搅拌机 | 转速：740r/min,叶轮尺寸=260mm，N=1.1kW | 套 | 1 | 附起吊架、支座 进口 |
| 5 | 弹性座封闸阀 | DN150,PN=1.0MPa | 台 | 2 | 合资 |
| 6 | 电动刀闸阀 | DN100, PN=1.0MPa N=0.37kw | 台 | 2 | 阀门合资 执行机构进口 |
| 7 | 弹性座封闸阀 | DN100, PN=1.0MPa | 台 | 2 | 合资 |
| 8 | 弹性座封闸阀 | DN70, PN=1.0MPa | 台 | 2 | 合资 |
| 9 | 橡胶瓣止回阀 | DN70, PN=1.0MPa | 台 | 2 | 合资 |
| 10 | 可曲挠性橡胶接头 | DN100, PN=1.0MPa | 个 | 2 | 合资 |
| 11 | 可曲挠性橡胶接头 | DN70, PN=1.0MPa | 个 | 2 | 合资 |
| 12 | 电磁阀 | DN32, PN=1.0MPa | 台 | 2 | 国产一线 |
| 13 | 超声波液位计 | H=5m | 个 | 1 | 进口 |
| 14 | 污泥电磁流量计 | Q=5~15m3//h DN70 PN1.0MPa | 个 | 2 | 进口 |
| 15 | 无轴螺旋输送机 | ∅300,L=8m,N=1.5 kW 输泥量2m3/h;a=5° | 套 | 1 | 国产一线 |
| 16 | 料仓 | 总容积V=30m3 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 17 | 料仓卸料电动刀闸门 | 800X800 N=1.1 kW | 套 | 1 | 国产一线 |
| 18 | 絮凝剂制备系统 | 制备能力3kg/h,N=1.5kW,制备后的浓度0.5%，搅拌筒、储粉斗、搅拌器及混合器材质：AISI304 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 19 | 加药螺杆泵 | Q=140-340L/h,H=20m,N=0.37kW | 套 | 4 | 进口 |
| 20 | 二次稀释装置 | 稀释能力280~700 L/h，稀释后浓度0.1% | 套 | 4 | 国产一线 |
| 21 | 药液电磁流量计 | Q=50~340L/h 管径DN20 P=1.0MPa | 套 | 4 | 进口 |
| 22 | LX型电动单梁双轨悬挂起重机 | T=3t,Lk=3.5m，W=(4.5+0.4+0.4)Kw,起吊高度9.5m | 套 | 1 | 国产一线 |

（10）加药间

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字计量泵 | Q=100L/h，H=0.3MPa，67.1W 精度±2%，PVDF或PP泵头 | 台 | 3 | 2用1备 进口 |
| 2 | 电磁流量计 | DN15 PN=1.0Mpa 精度±0.3%，316L电极 | 台 | 2 | 计入自控 进口 |
| 3 | 电动球阀 | DN40 PN=1.0MPa | 台 | 6 | 国产一线 |
| 4 | 电磁阀 | DN15 PN=1.0MPa | 台 | 6 | 计入自控 |
| 5 | 储液罐 | D=2300，V=10m3，H=2900 | 座 | 3 | 国产一线 |
| 6 | 数字计量泵 | Q=50L/h，H=0.3MPa，22.1W 精度±2%，PVDF或PP泵头 | 台 | 3 | 2用1备 进口 |
| 7 | 电磁流量计 | DN15 PN=1.0Mpa 精度±0.3%，316L电极 | 台 | 2 | 计入自控 进口 |
| 8 | 电动球阀 | DN40 PN=1.0MPa | 台 | 4 | 国产一线 |
| 9 | 电磁阀 | DN15 PN=1.0MPa | 台 | 6 | 计入自控 |
| 10 | 储液罐 | D=1500，V=3m3，H=1950 | 座 | 2 | 国产一线 |
| 11 | 数字计量泵 | Q=50L/h，H=0.3MPa，22.1W 精度±2%，PVDF或PP泵头 | 台 | 3 | 2用1备 进口 |
| 12 | 电磁流量计 | DN15 PN=1.0Mpa 精度±0.3%，316L电极 | 台 | 2 | 计入自控 进口 |
| 13 | 电动球阀 | DN40 PN=1.0MPa | 台 | 2 | 国产一线 |
| 14 | 电磁阀 | DN15 PN=1.0MPa | 台 | 6 | 计入自控 |
| 15 | 储液罐 | D=2300，V=10m3，H=2900 | 座 | 2 | 国产一线 |
| 16 | 搅拌机 | 380V，1.5KW | 台 | 2 | 国产一线 |
| 17 | 数字计量泵 | Q=50L/h，H=0.3MPa，22.1W 精度±2%，PVDF或PP泵头 | 台 | 6 | 4用2备 进口 |
| 18 | 电磁流量计 | DN15 PN=1.0Mpa 精度±0.3%，316L电极 | 台 | 4 | 计入自控 进口 |
| 19 | 电动球阀 | DN40 PN=1.0MPa | 台 | 4 | 国产一线 |
| 20 | 电磁阀 | DN15 PN=1.0MPa | 台 | 12 | 计入自控 |
| 21 | 储液罐 | D=2300，V=10m3，H=2900 | 座 | 2 | 国产一线 |
| 22 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 4 | 国产一线 |
| 23 | 灭火器箱 |  | 个 | 2 | 国产一线 |
| 24 | 栏杆 | SS304 | 米 | 15 | 国产一线 |
| 25 | 双探头漏氯报警仪 | 双探头 0.2kW | 个 | 1 | 计入自控 |

（二）电气设备

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外电 |  | 宗 | 1 |  |
| 2 | 高压配电柜 | KYN28-12，Mvnex授权 | 套 | 7 | 真空断路器进口 |
| 3 | 直流柜 | 20AH | 套 | 1 | 国产一线 |
| 4 | 变压器 | SCB13-500-10/0.4-NX2 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 5 | 厂内高压配电电缆 | YJY22-10kV-3X70 | 米 | 70 | 国产一线 |
| 6 | 低压配电柜 | BLOKSET授权 | 套 | 15 | 国产一线 |
| 7 | 电容柜 | 120kvar | 套 | 2 | 国产一线 |
| 8 | 密集母线 | 1000A IP65 | 米 | 30 | 国产一线 |
| 9 | 消防双电源配电箱 | 非标盘 IP54 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 10 | 维修电源箱 | 304不锈钢 IP54 或聚碳酸酯 | 台 | 7 | 国产一线 |
| 11 | 动力配电箱 | 304不锈钢 IP54 或聚碳酸酯 | 台 | 6 | 国产一线 |
| 12 | 现场控制箱 | 304不锈钢 IP54 或聚碳酸酯 | 台 | 38 | 国产一线 |
| 13 | 设备自带现场控制箱 | 304不锈钢 IP54 或聚碳酸酯 | 台 | 31 | 厂家配套 |
| 14 | 电动闸门控制箱 | 304不锈钢 IP54 或聚碳酸酯 | 台 | 31 | 厂家配套 |
| 15 | 接线端子箱 | 满足电缆YJY22-1kV(4X16)接线要求 | 个 | 25 | 国产一线 |
| 16 | 电缆桥架 | 300X200 304不锈钢(1.5mm),槽式,带盖,有孔 | 米 | 100 | 国产一线 |
| 17 | 动力电缆 | YJY22-1kV (4X240+1*120) | 米 | 1000 | 国产一线 |
| 18 |  | YJY-1kV (4x120+1*70) | 米 | 300 |  |
| 19 |  | YJY22-1kV (4x70) | 米 | 200 |  |
| 20 |  | YJY22-1kV (4x6) | 米 | 460 |  |
| 21 |  | YJY-1kV (4x50+1*25) | 米 | 330 |  |
| 22 |  | YJY-1kV (5x16) | 米 | 980 |  |
| 23 |  | YJY-1kV (4x16) | 米 | 900 |  |
| 24 |  | YJY-1kV (5x10) | 米 | 30 |  |
| 25 |  | YJY-1kV (5x6) | 米 | 960 |  |
| 26 |  | ZN-YJY-1kV (5x6) | 米 | 80 |  |
| 27 |  | YJY-1kV (4x6) | 米 | 630 |  |
| 28 |  | YJY-1kV (5x4) | 米 | 1580 |  |
| 29 |  | YJY-1kV (4x4) | 米 | 2265 |  |
| 30 |  | YJY-1kV (5x2.5) | 米 | 105 |  |
| 31 | 控制电缆 | KYYP-0.45/0.75KV 14x1.5 | 米 | 4455 | 国产一线 |
| 32 | 镀锌钢管 | 2*SC100，壁厚4mm | 米 | 450 | 国产一线 |
| 33 |  | 4*SC100，壁厚4mm | 米 | 165 |  |
| 34 |  | 6*SC100，壁厚4mm | 米 | 30 |  |
| 35 |  | 8*SC100，壁厚4mm | 米 | 75 |  |
| 36 |  | 10*SC100，壁厚4mm | 米 | 55 |  |
| 37 |  | SC40，壁厚3mm | 米 | 550 |  |
| 38 | 拉线井 |  | 个 | 29 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | MEB等电位箱 | 参考图集15D502 P28 | 台 | 10 | 国产一线 |
| 2 | 接地联线 | 40x4的镀锌扁钢 | 米 | 3000 | 国产一线 |
| 3 |  | Ф12镀锌圆钢 | 米 | 500 |  |
| 4 |  | Ф16镀锌圆钢 | 米 | 75 |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 | 壁挂式,IP44,不锈钢,暗装 | 套 | 10 | 国产一线 |
| 2 | LED灯 | 40W，120lm/W | 套 | 400 | 国产一线 |
| 3 |  | 泛光灯，90W,120lm/W | 套 | 8 |  |
| 4 |  | 吸顶灯，22W,120lm/W | 套 | 20 |  |
| 5 | 一位单控开关 | 16A,250V | 只 | 40 | 国产一线 |
| 6 | 二位单控开关 | 16A,250V | 只 | 15 | 国产一线 |
| 7 | 单相二三极插座 | 16A,250V | 只 | 9 | 国产一线 |
| 8 | 单相二三极空调插座 | 16A,250V | 只 | 2 | 国产一线 |
| 9 | 洗手间风扇插座 | 16A,250V | 只 | 6 | 国产一线 |
| 10 | 电缆 | BVV-3x4 | 米 | 1150 | 国产一线 |
| 11 |  | BVV-3x2.5 | 米 | 1140 |  |
| 12 |  | YJY-1kV-(5X6) | 米 | 200 |  |
| 13 | 电缆桥架 | 300X200 304不锈钢(1.5mm),槽式,带盖 | 米 | 100 | 国产一线 |
| 14 | 电缆保护管 | PE25 | 米 | 1290 | 国产一线 |
| 15 |  | PE32 | 米 | 200 |  |
| 16 |  | SC25 | 米 | 130 |  |
| 17 | 路灯照明配电箱 | 壁挂式,IP43,不锈钢,暗装 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 18 | 路灯 | 7m,45W,LED灯 | 套 | 70 | 国产一线 |
| 19 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-(5X6) | 米 | 1100 | 国产一线 |
| 20 |  | YJV-0.6/1kV-(5X4) | 米 | 700 |  |
| 21 | 电缆保护管 | PE75，壁厚3mm | 米 | 1700 | 国产一线 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能光伏发电系统 |  | 宗 | 1 | 由业主另外立项实施 |

（三）自控设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 传感器：0~1.5m3/s,DN1200，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 2 | 进口 |
| 2 | 电磁流量计 | 传感器：0~1m3/s,DN400，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 1 | 进口 |
| 3 | 电磁流量计 | 传感器：0~1m3/s,DN600，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 1 | 进口 |
| 4 | 电磁流量计 | 传感器：0~1m3/s,DN350，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 1 | 进口 |
| 5 | 低量程浊度分析仪 | 0.01-4000NTU，AC220V供电,输出4－20mA，3组SPDT报警继电器接点， MODBUS，RS485接口 | 套 | 1 | 进口 |
| 6 | 低量程浊度分析仪 | 0.01-100NTU，AC220V供电,输出4－20mA，3组SPDT报警继电器接点， MODBUS，RS485接口 | 套 | 1 | 进口 |
| 7 | 余氯分析仪 | 量程：0-20mg/L(总氯),AC220V供电,输出4－20mA，3组SPDT报警继电器接点, MODBUS，RS485接口 | 套 | 2 | 进口 |
| 8 | 水质取样系统 | 带取样泵、过滤器、取样管路、取样阀门等 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 9 | 电导率分析仪 | 1.0～2000μS/cm，±0.2%FS，输出4-20mA，RS-485 | 套 | 1 | 进口 |
| 10 | 叶绿素分析仪 | 0-100mg/m3 | 套 | 1 | 进口 |
| 11 | 溶解氧/耗氧量分析仪 | 传感器：量程0-100mg/L,带校准附件； 变送器：壁挂式,输出3组SPDT接点实现故障报警及定时自动清洗控制,带传感器连接附件 | 套 | 1 | 进口 |
| 12 | 酸碱度/温度分析仪 | 量程：0-14pH，数字式玻璃电极，内置前置放大器及测温元件，0-50°C补偿，带浸入式安装支架、盐桥、标准电解液、缓冲溶液等标定, 维护消耗品，变送器采用IP65,AC220V供电,背光LCD显示,Modbus RS485接口,输出4－20mA, 输出3组SPDT无源接点,带传感器连接附件。 | 套 | 1 | 进口 |
| 13 | 悬浮物浓度分析仪 | 带自清洗装置，量程：0-500mg/L 。变送器：壁装式,输出3组SPDT接点实现故障报警及定时自动清洗控制,带传感器连接附件。 | 套 | 1 | 配水格栅混合池 进口 |
| 14 | 酸碱度/温度分析仪 | 量程：0-14pH，数字式玻璃电极，内置前置放大器及测温元件，0-50°C补偿，带浸入式安装支架、盐桥、标准电解液、缓冲溶液等标定, 维护消耗品，变送器采用IP65,AC220V供电,背光LCD显示,Modbus RS485接口,输出4－20mA, 输出3组SPDT无源接点,带传感器连接附件。 | 套 | 1 | 进口 |
| 15 | 氨氮分析仪 | 传感器：量程0-100mg/L，带预处理装置、安装及维护附件、试剂、标定液等； 变送器：壁挂式,IP65,AC220V供电,背光LCD显示,输出4－20mA, 输出3组SPDT无源接点,带传感器连接附件 | 套 | 1 | 进口 |
| 16 | 铁锰在线分析仪 |  | 套 | 1 | 进口 |
| 17 | 超声波液位计 | 传感器：量程0.3-10m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 2 | 进口 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 18 | 氨氮分析仪 | 传感器：量程0-10mg/L，带预处理装置、安装及维护附件、试剂、标定液等； 变送器：壁挂式,IP65,AC220V供电,背光LCD显示,输出4－20mA, 输出3组SPDT无源接点,带传感器连接附件 | 套 | 1 | 进口 |
| 19 | 低量程浊度分析仪 | 0.01-10NTU，AC220V供电,输出4－20mA，3组SPDT报警继电器接点， MODBUS，RS485接口 | 套 | 1 | 进口 |
| 20 | 酸碱度/温度分析仪 | 量程：0-14pH，数字式玻璃电极，内置前置放大器及测温元件，0-50°C补偿，带浸入式安装支架、盐桥、标准电解液、缓冲溶液等标定, 维护消耗品，变送器采用IP65,AC220V供电,背光LCD显示,Modbus RS485接口,输出4－20mA, 输出3组SPDT无源接点,带传感器连接附件。 | 套 | 1 | 进口 |
| 21 | 超声波液位计 | 传感器：量程0.3-10m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 3 | 进口 |
| 22 | 铁锰在线分析仪 |  | 套 | 1 | 进口 |
| 23 | 超声波液位计 | 传感器：量程0.3-5m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 8 | 进口 |
| 24 | 浊度分析仪 | 0.01-5NTU，AC220V供电,输出4－20mA，3组SPDT报警继电器接点， MODBUS，RS485接口 | 套 | 8 | 进口 |
| 25 | 转子流量计 | 传感器25-500L/h,DN15，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 26 | 超声波液位计 | 传感器：量程0.3-5m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 1 | 进口 |
| 27 | 超声波液位计 | 传感器：量程0.3-8m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 4 | 进口 |
| 28 | 压力变送器 | 一体式压力变送器，陶瓷或不锈钢膜片，铝合金外壳，IP68，量程：0~1.0MPa(G)，精度：0.2%F.S.,4~20mA二线制，现场LCD显示，螺纹连接，不锈钢接头，带管接头、不锈钢根部阀等安装附件，工艺管水平线以上45°内取压，带高温散热过度管 | 套 | 2 | 进口 |
| 29 | 浮球液位计 | 传感器：量程0.3-5m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 30 | 污泥浓度计 | 传感器：量程0-40g/L, 管道插入式，带球阀； 变送器：立柱式,输出3组SPDT接点实现故障报警及定时自动清洗控制,带传感器连接附件，其余参数应满足技术需求书要求 | 套 | 2 | 进口 |
| 31 | 超声波液位计 | 传感器：量程0.3-5m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m；变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，带RS485，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制 | 套 | 1 | 脱水机房 进口 |
| 32 | 污泥电磁流量计 | 传感器：0~15m3/s,DN70，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 2 | 进口 |
| 33 | 药液电磁流量计 | 传感器：0~340L/h,DN20，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,钽电极，聚四氟乙烯衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m；变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 4 | 进口 |
| 34 | 电磁流量计 | 传感器：0~5m/s,DN15，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,钽电极，聚四氟乙烯衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆10m； 变送器：分体型,立柱式安装,不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出RS485,无源脉冲累计量,无源故障接点，具有双流向识别功能 | 套 | 10 | 加药间 进口 |
| 35 | 氯气探测器 | 量程: 0-5ppm ，防爆等级ExdIICT6GB，含传感器、变送器，RS485通信，变送器LCD显示，4-20mA输出。 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 进水仪表控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于32xDI，16xDO，16xAI；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 2 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 5 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 6 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 7 | 配水格栅混合池控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于48xDI，8xDO，8xAI；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 8 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 11 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 12 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 13 | 网格絮凝沉淀清水叠合池控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于32xDI，8xDO，16xAI；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 14 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 17 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 18 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 反冲洗泵房控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于80xDI，32xDO，8xAI；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 20 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 23 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 24 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 25 | 排水排泥池池控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于160xDI，48xDO，16xAI；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 26 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 29 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 30 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 31 | 脱水机房控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于96xDI，32xDO，16xAI；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 32 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 34 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 35 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 36 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 37 | 加药间控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于384xDI，96xDO，32xAI，24xAO；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 1 | 模块进口 |
| 38 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | IP54弱电机柜，1800Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 1 |  |
| 41 | 不间断电源 | 在线式三进三出,10KVA/9KW, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 42 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线2mm厚冷轧板,含柜内辅材 | 套 | 1 |  |
| 43 | V型滤池控制站 | 可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于32xDI，16xDO，8xAI，8xAO；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 | 套 | 8 | 模块进口 |
| 44 |  | IP54控制柜2200Hx1000Wx800D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 | 套 | 8 |  |
| 45 |  | 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232 | 套 | 8 |  |
| 46 | 不间断电源 | 在线式单进单出,1KVA, 60min备电, RS485通讯，装入控制柜 | 套 | 8 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 47 | 工业以太网交换机 | 千兆，网管型，二层，机架式, AC220V供电, 不少于 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 48 |  | 4个千兆单模光口、不少于20个千兆电口, 支持冗余环、QoS等 |  |  |  |
| 49 | 工业以太网交换机 | 百兆，网管型，二层，卡轨式， AC220V供电，不少于 | 台 | 8 | 国产一线 |
| 50 |  | 2个百兆多模光口、16个百兆电口，支持冗余环、QoS等 |  |  |  |
| 51 | 工业以太网交换机 | 千兆，网管型，二层，卡轨式， AC220V供电，不少于 | 台 | 11 | 国产一线 |
| 52 |  | 2个千兆单模光口、16个百兆电口，支持冗余环、QoS等 |  |  |  |
| 53 | 工业以太网交换机 | 千兆，网管型，二层，卡轨式， AC220V供电，不少于 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 54 |  | 2个千兆单模光口、16个百兆电口，支持冗余环、QoS等 |  |  |  |
| 55 | 工业级以太网网关 | 现场总线(暂定DeviceNet)/以太网 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 56 | 工业级通讯管理器 | 以太网转4通道RS485 | 台 | 4 | 国产一线 |
| 57 | 工业级光纤收发器 | 网管型,1个百兆多模光口,2个百兆电口,卡轨式,AC220V供电 | 台 | 30 | 国产一线 |
| 58 |  |  |  |  |  |
| 59 | ADSL 调制解调器 | 100M带宽 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 60 | IP网络电话机 | VOIP，以太网接口 | 套 | 6 | 国产一线 |
| 61 | 高精度时钟服务器 | 支持BDS和GPS双模时间信号源，LCD显示 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 62 |  | AC220V供电，机架式安装，含配套软件 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |
| 66 | 主、备数据服务器 | 双至强E5六核2.4GHz, 16G内存, 4x1.2TB 10Krpm硬盘 | 套 | 4 | 国产一线 |
| 67 | 安防服务器、Web服务器 | DVD-R/W, 四口千兆网卡, 独立显卡(显存1G), 冗余电源 |  |  | 国产一线 |
| 68 | 工业标准服务器机柜 | IP54控制柜2200Hx800Wx800D(mm),前后开门下进线 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 69 | 折叠式机架安装显示器 | 19"LCD(集成键盘、鼠标)，带KVM切换组件 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 70 | 生产监控数据磁盘阵列 | 带6x6TB 7K2rpm硬盘且≥6年数据存储 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 71 | 网络视频磁盘阵列 | 带视频监控专用24x6TB 7K2rpm硬盘且不少于30天存储 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 72 | 操作员站 | 至强E5六核2.0GHz,16G内存,6TB7K2硬盘,双口千兆网卡, | 套 | 5 | 国产一线 |
| 73 | 工程师站 | 独显(显存1G), 24"液晶显示器，DVD-R/W，键盘及鼠标， |  |  | 国产一线 |
| 74 |  | 加配双链路DVI显卡, 预装 Windows 8 (64位) |  |  |  |
| 76 | 不间断电源(含后备电池组) | 在线式三进三出,10KVA, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 77 |  | 电池柜2200Hx800Wx800D(mm),IP54,下进线 |  | 1 |  |
| 78 | 不间断电源(含后备电池组) | 在线式AC220V,2KVA, 60min备电, RS485通讯 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 79 |  | IP65壁挂控制箱 1000Hx800Wx250D(mm)SS304 |  | 1 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 81 | 操纵台 | 1000Wx800Dx750H，带转椅 | 套 | 5 | 国产一线 |
| 82 | 报表、事故报警打印机 | 彩色/黑白激光，A3，以太网及USB接口 | 台 | 1/1 | 国产一线 |
| 83 | 打印机台 | 1000Wx800Dx750H | 套 | 2 | 国产一线 |
| 84 | 大屏幕拼接及显示系统 | 55寸LED光源窄边液晶屏拼接墙,4x3阵列,拼接缝≤1.7mm | 套 | 1 | 国产一线 |
| 85 |  | 包括6.9mx2.9mx0.6m不锈钢制安装墙，墙上注字等 |  |  |  |
| 86 |  | 屏幕拼接处理器(4x千兆网口,9xDVI输出,8xDVI双链路输入) | 台 | 1 |  |
| 87 |  | IP54屏幕拼接机柜600Wx600Dx2000H,前开门下进线 | 套 | 1 |  |
| 88 | 等电位金属网格 | 宽60mm,厚0.6mm紫铜带，网格尺寸600mmx600mm | 米 | 50 | 国产一线 |
| 89 | 塑料铜芯电线 | BV 1x25 | 米 | 50 | 国产一线 |
| 90 | 等电位联结端子板 | 六端子,按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法一》 | 套 | 3 | 国产一线 |
| 91 | 打印服务器 | 1个以太网接口，2个USB 2.0接口 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 92 |  |  |  |  |  |
| 93 | 服务器操作系统软件 | Windows Server 2008 R2及以上 | 套 | 4 | 进口 |
| 94 | 关系型数据库管理系统软件 | 提供ODBC、OLEDB、API、SQL等接口及带相关驱程管理器 | 套 | 2 | 进口 |
| 95 | 生产过程监控组态软件 | 服务器端版，5000点，支持双机热备 | 套 | 2 | 进口 |
| 96 |  | 与厂区PLC系统、智能电力仪表兼容 |  |  |  |
| 97 | 生产过程监控组态软件 | 开发版/客户端版，5000点 | 套 | 1/4 | 进口 |
| 98 | 工业实时历史数据库软件 | 1万点 | 套 | 2 | 进口 |
| 99 | 数据传输应用程序 | 通过ODBC、OLEDB等应用程序接口直接连接清远市环境监测 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 100 |  | 中心站<在线监测联网数据管理平台>并按相关格式写入数据。 |  |  |  |
| 101 | 人机界面HMI应用开发软件 | 开发版/运行版，与触摸屏兼容，每页画面变量无限制 | 套 | 1/15 | 国产一线 |
| 102 | PLC编程软件 | 与PLC硬件系统配套 | 套 | 1 | 进口 |
| 103 | 网络视频管理软件 | 专业版(≥128路视频输入及录像,同时联机访问数≥8)，支持 | 套 | 1/4 | 国产一线 |
| 104 |  | 第三方网络摄像机，服务器端软件/客户端软件 |  |  |  |
| 105 | 基于视频的入侵检测系统软件 | 从网络视频管理软件获取数据,分析后向安防报警管理软件报警 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 106 |  |  |  |  |  |
| 107 | 安防报警管理软件 | 当厂区周界有入侵报警时，能在安防工作站上显示报警位置， | 套 | 1 | 国产一线 |
| 108 |  | 并以声光信号显示报警的具体位置，可进行局部放大图像 |  |  |  |
| 109 | 工业网络管理软件 | 支持50个节点、5个在线用户，支持网页浏览器管理网络 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 110 | Web发布软件 | 与监控软件兼容，客户数5点 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 111 | 防火墙软件 | 取得公安部相关安全认证 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 112 | 门禁管理软件 | 通过密码、IC卡、人脸、瞳孔、指纹等生物识别技术验证及授权 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 113 | 能源管理软件 | 服务器端版，无限点，支持双机热备，内含实时及历史数据库 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 114 | 能源管理软件 | 开发版/客户端版，无限点，与厂区智能电力仪表兼容 | 套 | 1/2 | 国产一线 |
| 115 | 机泵电机状态监测分析软件 | 企业版，≥5用户，500测量点 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 116 | VOIP电话系统交换管理软件 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 117 | 电磁阀控制箱(1控5) | IP65壁挂控制箱 800Hx600Wx250D(mm)SS304 | 套 | 10 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 红外网络高清智能球摄像机 | 1/1.9"CMOS星光级,5.9~135mm电动变焦,红外照射200米 | 套 | 15 | 国产一线 |
| 2 |  | 1920x1080 25fps，H.264压缩，支持三码流，百兆网口 |  |  |  |
| 3 | 红外网络高清智能球摄像机 | 1/2.8"COMS，2.8~17mm电动变焦，红外照射30米 | 套 | 24 | 国产一线 |
| 4 |  | 1280x720 25fps，H.264压缩，支持二码流，百兆网口 |  |  |  |
| 5 | 红外筒型网络高清摄像机 | 1/3"COMS，2.7~12mm手动调焦镜头，红外照射30米 | 套 | 45 | 国产一线 |
| 6 |  | 1280x720 25fps，H.264压缩，支持二码流，百兆网口 |  |  |  |
| 7 | 摄像机安装立柱 | 5米,Φ76~136椎管,壁厚3.5mm,包括法兰、预埋件及基础 | 套 | 60 | 国产一线 |
| 8 | 摄像机设备箱 | 350x350x200, IP54, SS304 1.5mm厚,含开关、电源等 | 套 | 84 | 国产一线 |
| 9 | 电源防雷器 | Uc≥AC/DC27V, Up≤1.5kV, Iimp≥20KA(I类试验) | 个 | 84 | 国产一线 |
| 10 | 以太网避雷器 | Uc≥6V ,100MHz, Iimp≥2.5KA (I类试验) | 个 | 84 | 国产一线 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 13 | 入侵报警系统主机 | 本机自带16防区,带双路二总线驱动器,以太网接口,带上位机软 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 14 |  | 件实现图形界面管理及向视频监控系统提供平面位置报警信息, |  |  |  |
| 15 |  | 带控制键盘,自带备用电源,保证系统连续正常工作不小于8小时 |  |  |  |
| 16 | 脉冲电子围栏 | 四线制,向外倾斜15°安装 | 米 | 1000 | 国产一线 |
| 17 | 脉冲电子围栏主机 | AC220V供电,最大能量5J,脉冲间隔≥1s,脉冲持续时间≤0.1s | 套 | 6 | 国产一线 |
| 18 |  | 脉冲最大电量≤2.5mc,脉冲电流峰值≤10A |  |  |  |
| 19 |  | 脉冲超过300mA的持续时间＜1.5ms |  |  |  |
| 20 | 主机避雷器 |  | 个 | 6 | 国产一线 |
| 21 | 受力柱 |  | 个 | 12 | 国产一线 |
| 22 | 承力柱 |  | 个 | 57 | 国产一线 |
| 23 | 中间柱 |  | 个 | 260 | 国产一线 |
| 24 | 紧线器 |  | 个 | 57 | 国产一线 |
| 25 | 线线连接器 |  | 个 | 96 | 国产一线 |
| 26 | 受力柱绝缘子 |  | 个 | 48 | 国产一线 |
| 27 | 承力柱绝缘子 |  | 个 | 229 | 国产一线 |
| 28 | 中间柱绝缘子 |  | 个 | 1040 | 国产一线 |
| 29 | 合金线 |  | 米 | 4550 | 国产一线 |
| 30 | 高压绝缘线 |  | 米 | 150 | 国产一线 |
| 31 | 警示牌 |  | 个 | 119 | 国产一线 |
| 32 | 电源线 | KVV 3x4 | 米 | 1633 | 国产一线 |
| 33 | 电源线 | KVVP 3x1.5 | 米 | 292 | 国产一线 |
| 34 | 绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP 2*1.5 | 米 | 1575 | 国产一线 |
| 35 | 埋地及预埋在围墙的保护管 | DN20 | 米 | 3092 | 国产一线 |
| 36 | 接地桩 |  | 个 | 10 | 国产一线 |
| 37 | 万向底座 | 受力，承力，中间柱底座 | 个 | 274 | 国产一线 |
| 38 | 现场总线避雷器 | 24V , In=20KA (8/20us), 100MHz | 个 | 45 | 国产一线 |
| 39 | 以太网避雷器 | DC6.2V , In=7.5KA (8/20us), 100Mbps | 个 | 2 | 国产一线 |
| 40 | 声光报警器 | 24VDC | 个 | 6 | 国产一线 |
| 41 | 中继器 | 总线信号放大器 | 个 | 2 | 国产一线 |
| 42 | 现场安装箱 | 300x300x200, IP54, SS304 | 套 | 6 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 光纤 | 层绞式金属铠装室外光缆,4芯单模(包括连接附件) | 米 | 2292 | 国产一线 |
| 2 | 光纤 | 层绞式金属铠装室外光缆,4芯多模(包括连接附件) | 米 | 1963 | 国产一线 |
| 3 | 网线 | 六类屏蔽双绞线 | 米 | 3960 | 国产一线 |
| 4 | RJ45模块 | 六类屏蔽系统 | 个 | 121 | 国产一线 |
| 5 | RS485通讯电缆 | 按DJYPV 1x2x1.5电缆考虑 | 米 | 964 | 国产一线 |
| 6 | 现场总线电缆接头 | T接头、末端阻抗接头等 | 套 | 25 | 国产一线 |
| 7 | 分屏双绞组计算机屏蔽电缆 | DJYPV 1x2x1.5 | 米 | 9028 | 国产一线 |
| 8 | 分屏双绞组计算机屏蔽电缆 | DJYPV 2x2x1.5 | 米 | 1148 | 国产一线 |
| 9 | 屏蔽控制电缆 | KVVP 3x1.5 | 米 | 19527 | 国产一线 |
| 10 |  | KVVP 5x1.5 | 米 | 23390 |  |
| 11 |  | KVVP 8x1.5 | 米 | 6356 |  |
| 12 |  | KVVP 10x1.5 | 米 | 1733 |  |
| 13 | 控制电缆 | KVV 3x6 | 米 | 537 | 国产一线 |
| 14 |  | KVV 3x4 | 米 | 100 |  |
| 15 | DeviceNet总线电缆 |  | 米 | 83 | 国产一线 |
| 16 | 导磁不锈钢槽式电缆桥架 | 100x50 | 米 | 235 | 国产一线 |
| 17 |  | 150x100 | 米 | 1082 |  |
| 18 |  | 200x150 | 米 | 422 |  |
| 19 |  | 300x150 | 米 | 30 |  |
| 20 |  | 400x200 | 米 | 33 |  |
| 21 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 8646 | 国产一线 |
| 22 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 6002 | 国产一线 |
| 23 | 现场总线避雷器 | 24V , In=20KA (8/20us), 100MHz | 个 | 8 | 国产一线 |
| 24 | 4-20mA避雷器 | DC24V 2线 , In=5KA (8/20us) | 个 | 35 | 国产一线 |
| 25 | 电源避雷器 | AC230V 1P+N, Imax=40KA (8/20us) | 个 | 42 | 国产一线 |
| 26 | 户外柱装式仪表箱 | SS304,IP65,详见相关大样,内含断路器 | 套 | 42 | 国产一线 |
| 27 | 户内墙装式仪表箱 | SS304,IP54,详见相关大样,内含断路器 | 套 | 50 | 国产一线 |
| 28 | 光纤系统配件 | 光纤熔接附件：接线荷、跳线、熔接等 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 29 | 仪表安装附件(支架等)1 | 用于液位传感器、浮球开关，SS304 | 套 | 56 | 国产一线 |
| 30 | 仪表安装附件(支架等)2 | 用于池边浸入pH传感器，SS304 | 套 | 12 | 国产一线 |
| 31 | 仪表安装附件(支架等)3 | 用于气体浓度变送器，SS304 | 套 | 4 | 国产一线 |
| 32 | 仪表安装附件(支架等)4 | 用于压力变送器管道上安装附件，SS304 | 套 | 7 | 国产一线 |
| 33 | 金属挠性软管 | 不锈钢钢丝编织，DN20，0.7米，两端带IP54密封接头 | 套 | 550 | 国产一线 |
| 34 | 金属挠性软管 | 不锈钢钢丝编织，DN32，0.7米，两端带IP54密封接头 | 套 | 280 | 国产一线 |
| 35 | 水平接地线 | Ø10镀锌圆钢 | 米 | 440 | 国产一线 |
| 36 | 接地极 | 镀锌角钢50X50X5 | 米 | 88 | 国产一线 |
| 37 | 接地绝缘铜线 | BVV 1x6 | 米 | 44 | 国产一线 |
| 38 | UPVC管Ø25 |  | 米 | 715 | 国产一线 |
| 39 | UPVC管Ø32 |  | 米 | 44 | 国产一线 |
| 40 | 过路穿线人井 | 详见图集07SD101-8小型电缆手孔井，壁厚240mm | 个 | 20 | 国产一线 |
| 41 | 自控地下电缆排管 | 4×HDPE110 | 米 | 700 | 国产一线 |
| 42 | 自控地下电缆排管 | 4×DN100 | 米 | 100 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 四门控制器 | 总线接口, 含AC/DC电源模块，带IP54不锈钢保护箱 | 套 | 27 | 国产一线 |
| 2 | 键盘读卡器 | 生物识别技术, DC12V供电 | 套 | 108 | 国产一线 |
| 3 | 门磁开关 | 门控器配套规格 | 套 | 108 | 国产一线 |
| 4 | 电控锁 | DC12V供电 | 套 | 108 | 国产一线 |
| 5 | 出门按钮 | 门控器配套规格 | 套 | 108 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 离线式电子巡查系统信息钮 | 内含存储芯片，安装附件 | 套 | 50 | 国产一线 |
| 2 | 手持数据采集器 |  | 套 | 5 | 国产一线 |
| 3 | 离线式电子巡查系统管理软件 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 集团电话交换机 | 不少于300门分机,带话务台,配置65AH蓄电池 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 2 | 智能话务机 |  | 台 | 1 | 国产一线 |
| 3 | 电话系统机柜 | 42U，2200x800x800 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 4 | 电话配线架 | 300对 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 5 | 电话插座 | 带RJ11模块，底盒 | 个 | 98 | 国产一线 |
| 6 | 电话组线箱 | 20对 | 个 | 1 | 国产一线 |
| 7 | 电话组线箱 | 40对 | 个 | 3 | 国产一线 |
| 8 | 电话组线箱 | 60对 | 个 | 1 | 国产一线 |
| 9 | 电话组线箱 | 80对 | 个 | 1 | 国产一线 |
| 10 | 电话线 | HYV 2x2x0.5 | 千米 | 10.5 | 国产一线 |
| 11 | 电话电缆 | HYA 20x2x0.5 | 米 | 75 | 国产一线 |
| 12 | 电话电缆 | HYA 40x2x0.5 | 米 | 150 | 国产一线 |
| 13 | 电话电缆 | HYA 60x2x0.5 | 米 | 75 | 国产一线 |
| 14 | 电话电缆 | HYA 80x2x0.5 | 米 | 75 | 国产一线 |
| 15 | 电缆线槽 | 不锈钢 150x100 | 米 | 450 | 国产一线 |
| 16 | 电线保护管 | 镀锌钢管DN25 | 米 | 1500 | 国产一线 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 办公网络系统机柜 | 42U，2200x800x800 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 2 | 千兆以太网交换机 | 三层，网管型不少于24个千兆光口 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 3 | 千兆以太网交换机 | 网管型，不少于4个千兆电口、不少于48个百兆电口，可堆叠 | 台 | 7 | 国产一线 |
| 4 | 超五类RJ45非屏蔽配线架 | 96口 | 套 | 3 | 国产一线 |
| 5 | 超五类RJ45非屏蔽配线架 | 48口 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 6 | 光纤配线架 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 7 | 光纤连接盘 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 8 | 信息插座 | 带R45非屏蔽模块，底盒 | 个 | 101 | 国产一线 |
| 9 | 信息插头 | R45非屏蔽模块 | 个 | 101 | 国产一线 |
| 10 | 铠装室外光缆 | 多模4芯 | 米 | 200 | 国产一线 |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类UTPUTP | 千米 | 12 | 国产一线 |
| 12 | 电缆线槽 | 不锈钢 200x100 | 米 | 450 | 国产一线 |
| 13 | 电线保护管 | 镀锌钢管DN20 | 米 | 900 | 国产一线 |
| 14 | 电线保护管 | 镀锌钢管DN40 | 米 | 450 | 国产一线 |
| 15 | 办公信息管理系统服务器 | 至强E5系列六核2.4GHz, 16G内存, 2x6TB 7K2rpm硬盘 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 16 |  | Raid0,1,5.6,DVD-R/W,四口千兆网卡,独立显卡,冗余电源 |  |  |  |
| 17 | 工业标准服务器机柜 | 2000Hx800Wx800D(mm),IP54,含辅材,前开门下进线 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 18 | 折叠式机架安装显示器 | 19"LCD(集成键盘、鼠标)，带KVM切换组件 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 19 | 数据备份磁盘阵列 | 带6x6TB 7K2rpm硬盘且≥3年数据存储及备用不少于50% | 套 | 1 | 国产一线 |
| 20 | 服务器操作系统软件 | Windows Server 2008中文企业版R2及以上 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 21 | 关系型数据库管理系统软件 | 提供ODBC、OLEDB、API、SQL等接口及带相关驱程管理器 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 22 | 水厂信息管理系统应用软件 | 服务器端版，无限点 | 套 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 客户端版，无限点 | 套 | 10 |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 工业防火墙 | 机架式,支持VPN,无用户数限制,入侵检测Dos,千兆吞吐量，满足GB/T 22239中的第二级安全保护要求 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 2 | 统一安全管理平台 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 3 | 安全运维管理系统 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 4 | 工控漏洞扫描平台 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 5 | 工控安全监测与审计系统 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 6 | 日志审计与分析系统 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 7 | 工控主机安全保护软件 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 8 | 国产一线 |
| 8 | 工控安全隔离与信息安全交换系统 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 9 | 工控入侵检测系统 | 满足《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)及GB/T 22239 第二级安全通用要求及工业控制系统安全扩展要求 | 套 | 1 | 国产一线 |

（四）通风设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调 | 制冷量：11.2kW 功率：3.73kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.00 |
| 2 | 分体空调 | 制冷量：6.3kW 功率：2.1kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.40 |
| 3 | 分体空调 | 制冷量：5.6kW 功率：1.87kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 4 | SEER≥4.40 |
| 4 | 分体空调 | 制冷量：4.5kW 功率：1.5kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥5.00 |
| 5 | 分体空调 | 制冷量：3.6kW 功率：1.2kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 1 | SEER≥5.00 |
| 6 | 分体空调 | 制冷量：5.6kW 功率：1.87kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.40 |
| 7 | 分体空调 | 制冷量：7.1kW 功率：2.37kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.40 |
| 8 | 分体空调 | 制冷量：11.2kW 功率：3.73kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.00 |
| 9 | 分体空调 | 制冷量：5.6kW 功率：1.87kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.40 |
| 10 | 分体空调 | 制冷量：3.6kW 功率：1.2kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 1 | SEER≥5.00 |
| 11 | 分体空调 | 制冷量：11.2kW 功率：3.73kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.00 |
| 12 | 分体空调 | 制冷量：7.1kW功率：2.37kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 2 | SEER≥4.40 |
| 13 | 分体空调 | 制冷量：3.6kW 功率：1.2kW 噪声:≤60dB(A) | 套 | 4 | SEER≥5.00 |
| 14 | 分体空调 | 制冷量：3.6kW | 套 | 1 | SEER≥5.00 |
|  |  | 功率：1.2kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤60dB(A) |  |  |  |
| 15 | 分体空调 | 制冷量：3.6kW | 套 | 3 | SEER≥5.00 |
|  |  | 功率：1.2kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤60dB(A) |  |  |  |
| 16 | 分体空调 | 制冷量：3.6kW | 套 | 2 | SEER≥5.00 |
|  |  | 功率：1.2kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤60dB(A) |  |  |  |
| 17 | 柜式离心排风机 | 风量：8400m3/h | 台 | 1 | 防爆型 |
|  |  | 风压：550Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：4.00kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤65dB(A) |  |  |  |
| 18 | 壁挂式轴流风机 | 风量：700m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.2kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 19 | 柜式离心排风机 | 风量：6500m3/h | 台 | 1 | 耐腐蚀 |
|  |  | 风压：550Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：3.00kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤65dB(A) |  |  |  |
| 20 | 柜式离心排风机 | 风量：4900m3/h | 台 | 1 | 耐腐蚀 |
|  |  | 风压：550Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：3.00kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤65dB(A) |  |  |  |
| 21 | 壁挂式轴流风机 | 风量：600m3/h | 台 | 1 | 防爆型 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.1kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 22 | 壁挂式轴流风机 | 风量：3700m3/h | 台 | 3 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.75kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 23 | 壁挂式轴流风机 | 风量：1600m3/h | 台 | 2 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 24 | 壁挂式轴流风机 | 风量：2400m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 25 | 壁挂式轴流风机 | 风量：1700m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 26 | 壁挂式轴流风机 | 风量：1100m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 27 | 壁挂式轴流风机 | 风量：3600/5400m3/h | 台 | 4 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.75/1.1kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 28 | 壁挂式轴流风机 | 风量：800m3/h | 台 | 1 | 防爆型 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.1kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤50dB(A) |  |  |  |
| 29 | 壁挂式轴流风机 | 风量：1300m3/h | 台 | 3 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 30 | 壁挂式轴流风机 | 风量：600m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 31 | 壁挂式轴流风机 | 风量：3300m3/h | 台 | 3 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.55kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 32 | 壁挂式轴流风机 | 风量：1200m3/h | 台 | 2 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 33 | 壁挂式轴流风机 | 风量：1700m3/h | 台 | 2 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.37kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 34 | 壁挂式轴流风机 | 风量：2600m3/h | 台 | 2 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.55kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤55dB(A) |  |  |  |
| 35 | 壁挂式轴流风机 | 风量：200m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 36 | 壁挂式排气扇 | 风量：300m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 37 | 吸顶式排气扇 | 风量：400m3/h | 台 | 2 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 38 | 吸顶式排气扇 | 风量：500m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 39 | 吸顶式排气扇 | 风量：400m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 40 | 吸顶式排气扇 | 风量：600m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 41 | 吸顶式排气扇 | 风量：100m3/h | 台 | 8 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 42 | 吸顶式排气扇 | 风量：400m3/h | 台 | 2 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 43 | 吸顶式排气扇 | 风量：500m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 44 | 吸顶式排气扇 | 风量：100m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 45 | 吸顶式排气扇 | 风量：200m3/h | 台 | 4 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 46 | 吸顶式排气扇 | 风量：300m3/h | 台 | 2 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 47 | 吸顶式排气扇 | 风量：100m3/h | 台 | 5 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 48 | 吸顶式排气扇 | 风量：600m3/h | 台 | 2 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.20kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 49 | 吸顶式排气扇 | 风量：700m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.20kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 50 | 吸顶式排气扇 | 风量：200m3/h | 台 | 1 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 51 | 吸顶式排气扇 | 风量：100m3/h | 台 | 4 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 52 | 壁挂式排气扇 | 风量：200m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：150Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 53 | 壁挂式排气扇 | 风量：700m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.20kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 54 | 壁挂式排气扇 | 风量：500m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 55 | 吸顶式排气扇 | 风量：60m3/h | 台 | 3 | 带止回阀 |
|  |  | 风压：200Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：0.10kW |  |  |  |
|  |  | 噪声:≤45dB(A) |  |  |  |
| 56 | 静电油烟净化器 | 风量：8400m3/h | 台 | 1 | 净化效率≥85% |
|  |  | 压损：＜95Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：1.5kW |  |  |  |
| 57 | 风冷直膨式恒温恒湿空调机组 | 风量：2000m3/h | 台 | 1 | APF≥4.4； |
|  |  | 制冷量：7.5kW |  |  | 配置初效过滤器； |
|  |  | 加热量：7.5kW |  |  | 包含送/回风箱、表冷段、中效过滤段、风机段 |
|  |  | 加湿量：5kg/h |  |  |  |
|  |  | 余压：500Pa |  |  |  |
|  |  | 功率：7.5kW |  |  |  |
| 58 | 活性炭吸附装置 | 风量：6500m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
| 59 | 酸雾净化塔 | 风量：4900m3/h | 台 | 1 | 国产一线 |
| 59 | 700℃防火阀 | 尺寸：500x250（mm） | 个 | 2 | 国产一线 |
| 60 | 700℃防火阀 | 尺寸：400x120（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 61 | 150℃防火阀 | 尺寸：800x400（mm） | 个 | 2 | 国产一线 |
| 62 | 手动风阀 | 尺寸：φ500（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 63 | 手动风阀 | 尺寸：φ400（mm） | 个 | 3 | 国产一线 |
| 64 | 手动风阀 | 尺寸：φ320（mm） | 个 | 4 | 国产一线 |
| 65 | 手动风阀 | 尺寸：250x200（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 66 | 止回阀 | 尺寸：φ200（mm） | 个 | 10 | 国产一线 |
| 67 | 止回阀 | 尺寸：φ250（mm） | 个 | 7 | 国产一线 |
| 68 | 高效送风口 | 尺寸：400x400（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 69 | 高效送风口 | 尺寸：300x300（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 70 | 单层百叶排风口 | 尺寸：200x200（mm） | 个 | 7 | 国产一线 |
| 71 | 单层百叶排风口 | 尺寸：300x200（mm） | 个 | 9 | 国产一线 |
| 72 | 单层百叶排风口 | 尺寸：400x200（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 73 | 侧回风口 | 尺寸：400x200（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |
| 74 | 侧回风口 | 尺寸：400x300（mm） | 个 | 1 | 国产一线 |

（五）取水泵船设备

（1）取水泵船水机设备清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | Q=0.41m3/s H=40m~70m ηr≥84% QT450泵壳，06Cr19Ni10叶轮，IE3电机 | 台 | 4 | 含机LCU屏、共用底座、SKF轴承、测量元件（进出口压力、温度）等 进口 |
| 2 | 变频电机 | N=400kW U=10kV变频范围35HZ～50HZ，IP55 | 台 | 4 | 进口 |
| 3 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-16/DN500 PN1.6MPa | 台 | 4 | 阀门关闭时间可调 |
| 4 | 电动蝶阀 | D943X-16/DN500 PN1.6MPa，执行机构IP67以上,智能型 | 台 | 4 | 阀门合资 执行机构进口 |
| 5 | 1#双法兰传力限位伸缩节 | CC2F型 DN600 PN1.6MPa | 台 | 4 | 合资 |
| 6 | 2#双法兰传力限位伸缩节 | CC2F型 DN600 PN1.0MPa | 台 | 4 | 合资 |
| 7 | 浮船 | 含船体(33.2m×12.2m×1.8m，船板为CCSB，δ=8mm)、泵房（27m×7m×6m， 工字钢骨架结构，斜拉加强筋辅助，墙板为50mm阻燃岩棉板，墙板和屋面根据周围环境进行装饰，融入环境）、活动接头、栈桥、活动取水口、进出水管路、起吊设备、拦污设施、加药间及配套设备、真空引水系统、栏杆，锚固系统、警示系统、消防系统、救生系统、照明系统、防雷系统、变频调速系统及其他构成一座完整的浮船式泵站不可缺少的系统或设施 | 艘 | 1 | 变频调速控制柜布置于岸上设备房 |

（2）取水泵船电气一次设备清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10kV设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | KYN28-12，Mvnex授权，配真空断路器、电流互感器、避雷器等 | 台 | 2 | 真空断路器进口 |
| 2 | 高压计量柜 | KYN28-12，Mvnex授权，配电流互感器、电压互感器、熔断器等 | 台 | 2 | 国产一线 |
| 3 | 高压PT柜 | KYN28-12，Mvnex授权，配电压互感器、熔断器、避雷器等 | 台 | 2 | 国产一线 |
| 4 | 高压联络柜 | KYN28-12，Mvnex授权，配真空断路器、电流互感器等 | 台 | 1 | 真空断路器进口 |
| 5 | 高压提升柜 |  | 台 | 1 | 国产一线 |
| 6 | 高压出线柜 | KYN28-12, Mvnex授权，配真空断路器、电流互感器、避雷器等 | 台 | 6 | 真空断路器进口 |
| 7 | 10kV终端设备 | 含9m高终端铁塔两基、隔离开关、户外避雷器 | 组 | 2 | 国产一线 |
| 8 | 高压电缆终端 | 3M系列，户内型，电缆为ZC-YJV22-3×70，8.7/15kV | 套 | 24 | 国产一线 |
| 二 | 变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | SCB13-125/10，125kVA，10±2×2.5%/0.4kV，Ud=4%，D yn11 | 台 | 2 | 带保护外壳 |
| 三 | 0.4kV设备 |  |  |  |  |
| 1 | 低压进线柜 | 0.4kV， BLOKSET授权，配框架式断路器、电流互感器、电涌保护器等 | 台 | 2 | 断路器进口 |
| 2 | 低压馈线柜 | 0.4kV， BLOKSET授权，配塑壳式断路器、电流互感器等 | 台 | 2 | 断路器进口 |
| 3 | 低压联络柜 | 0.4kV， BLOKSET授权，配塑壳式断路器、电流互感器等 | 台 | 1 | 断路器进口 |
| 4 | 低压无功补偿柜 | 0.4kV， BLOKSET授权，50kvar | 台 | 2 | 国产一线 |
| 5 | 动力电源箱 | 铁制箱，明装 | 个 | 6 | 国产一线 |
| 6 | 检修电源箱 | 铁制箱，明装 | 个 | 2 | 国产一线 |
| 7 | 照明电源箱 | 铁制箱，明装，按图配 | 个 | 2 | 国产一线 |
| 四 | 线缆、管材及埋件 |  |  |  |  |
| 1 | 高压电缆 | ZC-YJV22-3×120 8.7/15kV | m | 100 | 按实计量 |
| 2 | 高压电缆 | ZC-YJV22-3×70 8.7/15kV | m | 450 | 按实计量 |
| 3 | 高压电缆 | ZC-YJV-3×70 8.7/15kV | m | 100 | 按实计量 |
| 4 | 低压电缆 | ZC-YJV-3×185+1×95 0.6/1kV | m | 50 | 按实计量 |
| 5 | 低压电缆 | ZC-YJV22-3×25+2×16 0.6/1kV | m | 220 | 按实计量 |
| 6 | 低压电缆 | ZC-YJV-5×16 0.6/1kV | m | 30 | 按实计量 |
| 7 | 低压电缆 | ZC-YJV22-5×10 0.6/1kV | m | 330 | 按实计量 |
| 8 | 低压电缆 | ZC-YJV-5×10 0.6/1kV | m | 60 | 按实计量 |
| 9 | 低压电缆 | ZC-YJV22-5×6 0.6/1kV | m | 450 | 按实计量 |
| 10 | 低压电缆 | ZC-YJV-5×6 0.6/1kV | m | 20 | 按实计量 |
| 11 | 低压电缆 | ZC-YJV22-5×4 0.6/1kV | m | 450 | 按实计量 |
| 12 | 低压电缆 | ZC-YJV-4×10 0.6/1kV | m | 10 | 按实计量 |
| 13 | 低压电缆 | ZC-YJV-4×6 0.6/1kV | m | 20 | 按实计量 |
| 14 | 低压电缆 | ZC-YJV-4×4 0.6/1kV | m | 40 | 按实计量 |
| 15 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 450 | 按实计量 |
| 16 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 600 | 按实计量 |
| 17 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 900 | 按实计量 |
| 18 | 防火封堵材料 |  | 项 | 1 | 按实计量 |
| 六 | 照明系统 |  | 项 | 1 |  |
| 1 | 照明系统 | 包括灯具、开关、插座、电线、线槽等 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 2 | LED平板盘灯 | 配180W LED光源 | 套 | 8 | 国产一线 |
| 3 | LED灯管 | 配18W LED光源 透光护罩 | 套 | 25 | 国产一线 |
| 4 | 壁灯 | 配18W LED光源 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 5 | 单相二三极插座 | 250V 10A | 个 | 20 | 国产一线 |
| 6 | 一位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 | 国产一线 |
| 7 | 二位单控开关 | 250V 10A | 个 | 4 | 国产一线 |
| 8 | 应急照明灯 | 应急时间≥90min，配2×3W卤钨灯，配插座 | 套 | 12 | 国产一线 |
| 9 | 出口疏散指示标志 | 应急时间≥90min，2W | 套 | 8 | 国产一线 |
| 10 | 电线 | BVV-2.5 | 米 | 1200 | 按实计量 |
| 11 | 电线 | ZR-BVV-2.5 | 米 | 300 | 按实计量 |
| 12 | PVC线槽 | 39×19 | 米 | 400 | 按实计量 |
| 13 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 100 | 按实计量 |
| 14 | 分线盒/接线盒 | 86系列 | 个 | 20 | 国产一线 |
| 七 | 电缆桥架及安装辅材 | 包含电缆桥架、支架、角钢、槽钢等钢材 | t | 1.5 | 按实计量 |
| 八 | 安健环设施 |  | 项 | 1 | 国产一线 |
| 九 | 接地系统 | 50×5mm、Φ18 | m | 200 | 按实计量 |
| 十 | 接入系统 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV供电线路工程 | 含供电线路主材(线路规格LGJ-150 8.7/15kV，线路长度暂估2.5km)及敷设、接入系统方案设计费、10kV电源申请、安装、申报验收、设备等相关费用 | 项 | 1 | 专项计列 |

（3）取水泵船电气二次设备清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泵站计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站 | DELL T5810，含27英寸LCD显示器、键盘、鼠标、双千兆网卡、语音卡等 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 2 | 24口以太网交换机 | 100/1000M，含2光口 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 3 | 彩色激光多功能打印机 | A3/A4 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 4 | 时钟同步对时系统 | 可接收北斗、GPS双卫星信号 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 5 | 泵组LCU屏 | 中档PLC，DI≥64，DO≥32，AI≥8点，AO≥2点，含12寸液晶触摸屏、多功能电表、屏柜组屏设备等 | 块 | 4 | 模块进口 |
| 6 | 公用LCU屏 | 中档PLC，DI≥64，DO≥32，AI≥8点，含12寸液晶触摸屏、多功能电表、屏柜组屏设备等 | 块 | 1 | 模块进口 |
| 7 | 语音报警装置 | 语音设备及报警软件 | 套 | 2 | 国产一线 |
| 8 | 机架式防雷器 | 48口 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 9 | 屏蔽双绞线 | 超6类线 | m | 300 | 国产一线 |
| 10 | 光缆 | 单模4芯 | m | 2000 | 国产一线 |
| 11 | 光电转换器 |  | 对 | 1 | 国产一线 |
| 12 | 防静电地板 | 600*600地板及附件 | m2 | 50 | 国产一线 |
| 13 | 网络机柜 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 14 | 配线架 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 15 | 网络出口防火墙 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 16 | 防病毒网关 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 17 | 安全隔离网闸 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 18 | 软件 | 系统软件、监控组态软件、数据库管理软件、通信接口软件等 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 19 | 控制台、椅 | 4000×1100×800 | 项 | 1 | 含3把椅子 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2000 | 含敷设 |
| 21 | 其它辅助材料 | 接口卡、通讯管理器等 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 二 | 辅机设备 |  |  |  | 国产一线 |
| 1 | PLC控制箱 | 小型PLC，DI≥16,DO≥8,AI≥4点，12寸液晶触摸屏、屏柜组屏设备等 | 套 | 4 | 模块进口 |
| 三 | 继电保护 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV线路保护测置 | 微机保护 | 块 | 2 | 国产一线 |
| 2 | 变压器保护装置 | 微机保护 | 块 | 2 | 国产一线 |
| 3 | 高压电动机保护装置 | 微机保护 | 块 | 4 | 国产一线 |
| 4 | 电度表 |  | 块 | 2 | 国产一线 |
| 5 | 多功能电表 |  | 台 | 6 | 国产一线 |
| 四 | 操作电源 |  |  |  |  |
| 1 | 直流一体化电源 | 包括220V微机型成套直流电源(容量为100Ah)和220V UPS交流不间断电源(容量初选为6kVA、备用2小时)等 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 2 | 电源、信号防雷设备 | 包括UPS专用电源防雷器 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 五 | 通信设备 |  |  |  | 国产一线 |
| 1 | 语音模块 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 2 | 电话机 |  | 门 | 5 | 国产一线 |
| 3 | 电线、电缆 |  | 项 | 1 | 国产一线 |
| 4 | 100M公网接入 | 包括专线初装费、节点设备等 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 5 | 电信宽带公网租用费 | 3年 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 6 | 附件 |  | 项 | 1 | 国产一线 |
| 六 | 电缆及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 |  |  |  | 国产一线 |
|  | ZR-KVVp-4×1.5mm2 |  | m | 500 | 按实计量 |
|  | ZR-KVVp-7×1.5 mm2 |  | m | 300 | 按实计量 |
|  | ZR-KVVp-10×1.5 mm2 |  | m | 200 | 按实计量 |
|  | ZR-KVVp-4×4 mm2 |  | m | 100 | 按实计量 |
|  | ZR-KVVp-4×2.5 mm2 |  | m | 100 | 按实计量 |
|  | ZR-KVVp-2×2.5 mm2 |  | m | 100 | 按实计量 |
|  | DJYP2VP2-2(2×0.8)mm2 |  | m | 300 | 按实计量 |
| 2 | 交流动力电缆 |  | m | 200 | 按实计量 |
| 四 | 图像监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频工作站 | DELL T5810，含27英寸LCD显示器、键盘、鼠标、双千兆网卡、语音卡等 | 台 | 1 | 国产一线 |
| 2 | NVR网络管理服务器 |  | 套 | 1 | 含控制键盘 |
| 3 | 24口以太网交换机 | 100/1000M，含2光口 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 4 | 监控硬盘 | 监控专用6TB | 块 | 3 | 国产一线 |
| 5 | 98＂4K超清智慧显示屏 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 6 | 高清网络红外球机 | 400万像素，低照度/红外+智能夜视模式/旋转范围：360°/30倍变焦镜头/防水，防雾，防尘 | 套 | 1 | 国产一线 |
| 7 | 高清网络红外枪机 | 400万像素，低照度/红外+智能夜视模式/旋转范围：360°/30倍变焦镜头/防水，防雾，防尘 | 套 | 12 | 国产一线 |
| 8 | 高清网络红外球机 | 400万像素，低照度/红外+智能夜视模式/旋转范围：360°/30倍变焦镜头/防水，防雾，防尘，具有AI智能识别水尺、漂浮物功能 |  | 1 | 国产一线 |
| 9 | 视频连接附件 |  | 批 | 1 | 国产一线 |
| 10 | 屏蔽双绞线 | 超5类线 | m | 500 | 国产一线 |
| 11 | 机柜 |  | 套 | 1 | 国产一线 |
| 12 | 电源线 |  | 项 | 1 | 国产一线 |
| 13 | 二合一避雷器 |  | 只 | 14 | 国产一线 |
| 14 | 软件 | 系统软件、图像管理软件、接口通信软件等 | 项 | 1 | 国产一线 |
| 15 | 摄像机立杆及基础 | 3m～4m，带避雷针 | 根 | 1 | 国产一线 |
| 16 | 安装调试费 |  | 项 | 1 | 国产一线 |